Projekt budowlany

NAZWA OBIEKTU:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania                   w budynkach Biblioteki oraz urzędu Gminy w Gidlach

ADRES OBIEKTU :

Gidle ul. Pławińska 22

INWESTOR:                                                    Urząd Gminy Gidle

| Imię i nazwisko | Pieczęć i podpis |
| --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Krzysztof Jasnos |  |

Radomsko, czerwiec 2006

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Podstawa opracowania

2.	Zakres opracowania.

3.	Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.	Zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń.

3.2.	Charakterystyka przyjętego rozwiązania.

3.3.	Rurociągi.

3.3.	Armatura regulacyjna i odcinająca.

3.4.	Elementy grzejne

3.5.	Izolacja termiczna i antykorozyjna

3.6.	Próby szczelności

4.	Rurociąg preizolowany

5.	Próby, badania i odbiór techniczny instalacji co.

6.	Próby techniczne urządzeń i instalacji

7.	Odbiór końcowy robót

Zestawienia materiałów.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1.	-	Sytuacja

Rys. nr 2.	-	Rzut parteru - Biblioteka

Rys. nr 3.	-	Rzut piętra - Biblioteka

Rys. nr 4.	-	Rozwinięcie instalacji - Biblioteka

Rys. nr 5.	-	Rzut parteru - Urząd Gminy

Rys. nr 6.	-	Rzut piętra - Urząd Gminy

Rys. nr 7.	-	Rozwinięcie instalacji - Urząd Gminy

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.	INWESTOR:	Urząd Gminy Gidle

2.	OBIEKT:	Instalacja wewnętrzna co. budynku Biblioteki

3.	ADRES OBIEKTU:	Gidle, ul. Pławieńska 22

4.	Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi:

a)	zlecenie Inwestora

b)	mapa syt.wysok.

c)	pomiary w terenie

d)	ustalenia z inwestorem

5.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wewnętrznej co. budynku Biblioteki

6.	Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Działka jest zabudowana. Istniejąca zabudowa obejmuje budynki Urzędu Gminy, Biblioteki i inne, ogrodzenia. Wjazd na teren działki od strony ul. Sławieńskiej. W centralnej części działki usytuowany jest budynek Urzędu Gminy. Budynek Biblioteki w postaci oficyny przylegającej do zachodniej granicy działki. Teren działki płaski. Uzbrojenie terenu - istniejące przyłącza elektryczne i wod-kan. Budynkim wyposażone w wewnętrzne instalacje wod-kan, co.,                         i elektryczne. Instalacje co. zasilane z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku Urzędu Gminy.

7.	Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje się w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

-	wymianę instalacji wewnętrznej co. w budynkach Urzędu Gminy i Biblioteki

-	modernizację kotłowni - kocioł na biomasę.

-	wymianę ciepłociągu łączącego Bibliotekę z kotłownią

8.	Strefy położenia działki:

I	wiatrowa

I	śniegowa

II	gruntowa

III	klimatyczna

UWAGI KOŃCOWE:

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny posiadać atesty i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

•	zlecenia inwestora

•	projekt architektoniczny

•	oględziny w terenie

•	obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia

2.	Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

•	instalację centralnego ogrzewania centralnego budynku Urzędu Gminy

•	instalację centralnego ogrzewania centralnego budynku Biblioteki

•	rurociąg łączący kotłownię z budynkiem Biblioteki

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.Zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń.

Zapotrzebowanie ciepła na cele co. przyjęto z opracowanego audytu energetycznego budynku. Obliczeń sprawdzających dokonano w oparciu o audyt i inwentaryzację przy pomocy programu Instal OZC 4.(dla stanu po termomodernizacji) Obliczenia hydrauliczne dla przyjętego systemu oraz sposobu prowadzenia przewodów wykonano przy użyciu programu Instal-therm 4 HCR. Komplet obliczeń zawiera egzemplarz archiwalny.

3.2.Charakterystyka przyjętego rozwiązania.

Istniejąca instalacja grzewcza zostanie poddana całkowitej wymianie.

Zaprojektowano instalację co. wodną dwururową, systemu otwartego z pompowym, rozdziałem czynnika grzewczego. Parametry czynnika grzejnego 85/65 °C.

Instalacja zasilana będzie z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy.

Instalację CO. podzielono na dwa niezależne obiegi grzewcze sterowane pogodowo, obsługujące oddzielnie budynek Biblioteki i budynek Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu Gminy nowe rurociągi poprowadzone zostaną w śladzie starych poziomów i pionów. W budynku biblioteki zastosowano system mieszkaniowy -rurociągi prowadzone w bruzdach w podłodze przy ścianie zewnętrznej.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe:

-	boczno zasilane typ C w budynku Urzędu

-	dolnozasilane typ V w budynku biblioteki

-

Każdy z grzejników będzie wyposażony w zawór termostatyczny o podwójnej regulacji (przepływ + temperatura) z głowicą termostatyczną, korek i odpowietrznik.

Na zakończeniu pionów należy zamontować automatyczny odpowietrznik do instalacji z zaworem stopowym umożliwiający demontaż odpowietrznika bez obniżania ciśnienia w instalacji.

3.3.Rurociągi.

Instalację należy wykonać z rur miedzianych SANCO do kapilarnych połączeń lutowanych. Rurociągi prowadzić w śladzie starej instalacji - w istniejących kanałach

Na zakończeniu pionów należy zamontować automatyczny odpowietrznik do instalacji z zaworem stopowym umożliwiający demontaż odpowietrznika bez obniżania ciśnienia w instalacji.

3.3. Armatura regulacyjna i odcinająca.

W instalacji przewidziano zamontowanie armatury regulacyjnej i odcinającej o parametrach 1,0MPa i 100°C:

·	zawory termostatyczne Heimeier z nastawą wstępną dostarczone wraz                                 z grzejnikami zintegrowanymi typu V;

·	zawory termostatyczne RTD-N prosty std. z gł.RTD firmy Danfoss montowane
na grzejnikach bocznozasilanych

·	zawory kulowe odcinające firmy VALVEX

3.4.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe Purmo:

·	boczno zasilane typ C w budynku Urzędu

·	dolnozasilane typ V w budynku biblioteki

Grzejniki typ V wyposażyć w głowice termostatyczne Danfoss RTS-K Everis4250 nr kat. 01314250.

3.5. Izolacja termiczna i antykorozyjna

Poziome przewody prowadzone w bruzdach, kanałach i piwnicy zaizolować termicznie

otulinami z PE;

·	gr. 25mm. dla przewodów Dn15-22

·	gr. 30mm. dla przewodów Dn28-42

3.6.Próby szczelności

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie szczelności na zimno i na ciepło oraz dokładnie przepłukać.

4.   Rurociąg preizolowany

Istniejący rurociąg długości L=18mb. łączący kotłownię z budynkiem biblioteki projektuje się wymienić na rury preizolowane produkcji ZPU Międzyrzec ul. Przemysłowa 2. Projektuje się rurociąg 2 x R40/110

Przewody należy układać w śladzie istniejącego rurociągu (po jego uprzednim demontażu).

Rurociągi co. łączyć przez spawanie zgodnie z instrukcji spawania i lutospawanmia ZPU Międzyrzec.

Układanie rurociągu.

Rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10

cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku.

Opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonać ręcznie, a dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy . Podczas opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej.

Odległość między układanymi preizolowanymi rurociągami powinna wynosić min. 15 cm, a dla preizolowanych rurociągów o średnicy powyżej 200 mm - min. 20 cm. Odległość rurociągu od ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm.

Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3%o.

Głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość waprstwy przykrywającej wynosiła min. 40 cm, a warstwy wyrównawczej i obsypki iaskowej pod i nad rurociągiem preizolowanym wynosiła min. 10 cm.

Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 15 cm odstępu między rurociągami i min. 15 cm między rurociągiem a ścianą wykopu. Dla rurociągów o średnicy powyżej 200 mm odstęp, miedzy rurociągami powinien wynosić min. 20 cm.

Do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni, drobny żwir bez gliny, mułu, kamieni.

Roboty budowlano-montażowe związane z wykonywaniem rurociągu w technologii rur preizolowanych realizować bezwzględnie zgodnie z instrukcją producenta.

Przy demontażu starego i montażu nowego rurociągu zwrócić szczególną uwagę na kolizje z istniejącymi przewodami uzbrojenia terenu - roboty ręczne (rys. nr 1)

5.	Próby, badania i odbiór techniczny instalacji co.

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić badania instalacji.

W trakcie badań należy:

·	sprawdzić zgodność wykonania elementów instalacji z dok. tech.

·	sprawdzić czy zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane
świadectwa jakości, zgodne z założeniami projektowymi

·	sprawdzić kompletność armatury i urządzeń zabezpieczających oraz jej
zgodność z obowiązującymi przepisami

•

UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę czy urządzenia i armatury posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania (Znak Bezpieczeństwa, Świadectwa Dozoru Technicznego)

6.	Próby techniczne urządzeń i instalacji

W trakcie prób technicznych należy:

·	dokonać oględzin i sprawdzenia prawidłowości zainstalowanych urządzeń
(sprawdzić połączenia, kierunki przepływu, prawidłowość mocowania itp.)

·	dokonać wstępnych nastawień zaworów termostatycznych

·	Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu:

·	prób ciśnieniowych instalacji co „na zimno" - ciśnienie próbne powinno być
równe ciśnieniu pracy ; w trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 0.5h urządzenia
pomiarowe nie powinny wykazać spadku ciśnienia

·	próby „na gorąco” w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego

7.	Odbiór końcowy robót

W odbiorze końcowym powinni uczestniczyć przedstawiciele:

·	Nadzoru Budowlanego,

·	użytkownika

·	wykonawcy robót

·	insp. Nadzoru

Odbiór końcowy oraz przekazanie kotłowni użytkownikowi może nastąpić po:

·	sprawdzeniu kompletności dokumentacji

·	przeprowadzeniu rozruchu próbnego w obecności komisji

·	komisyjnym sprawdzeniu czy urządzenia, instalacje itp. osiągają założone w
dokumentacji parametry.

Protokół odbioru i przejęcia instalacji przez zamawiającego powinien zawierać:

·	wykaz dokumentacji przekazanej użytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję
obsługi

·	protokóły odbioru z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań

·	dokumentację rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego jeżeli jest wymagana

·	komisyjne stwierdzenie, że urządzenia, instalacja, oraz obiekt może być
przekazany do eksploatacji

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe"