PROJEKT BUDOWLNY

NAZWA OBIEKTU:

KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ

(w budynku Urzędu Gminy w Gidlach)

ADRES OBIEKTU :

Gidle ul. Pławińska 22

INWESTOR:

Urząd Gminy Gidle

| Imię i nazwisko | Pieczęć i podpis |
| --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Krzysztof Jasnos |  |

Radomsko, czerwiec 2006

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Strona tytułowa

2.	Zawartość opracowania

3.	Opis techniczny

(rysunki)

4.	Projekt zagospodarowania działki	- mapal:75 0          -	rys.	1

5.	Rzut pomieszczenia	-	rys.	2

6.	Przekrój A-A	-	rys.	3

7.	Schemat technologiczny kotłowni	-	rys.	4

(załączniki)

8.	Karty katalogowe

9.	Oświadczenie projektanta
10. Kserokopia uprawnień

11.Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.	INWESTOR:	Urząd Gminy Gidle

2.	OBIEKT:	Kotłownia na biomasę

3.	ADRES OBIEKTU:      Gidle, ul. Pławińska 22

4.	Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi:

a)	zlecenie Inwestora

b)	mapa syt. wysok.

c)	pomiary w terenie

d)	ustalenia z inwestorem

5.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wewnętrznej co. budynku Biblioteki

6. Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Działka jest zabudowana. Istniejąca zabudowa obejmuje budynki Urzędu Gminy, Biblioteki i inne, ogrodzenia. Wjazd na teren działki od strony ul. Sławieńskiej.              W centralnej części działki usytuowany jest budynek Urzędu Gminy. Budynek Biblioteki w postaci oficyny przylegającej do zachodniej granicy działki. Teren działki płaski. Uzbrojenie terenu - istniejące przyłącza elektryczne i wod-kan. Budynkim wyposażone w wewnętrzne instalacje wod-kan, co., i elektryczne. Instalacje co. zasilane z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku Urzędu Gminy.

7.	Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje się w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

-	wymianę instalacji wewnętrznej co. w budynkach Urzędu Gminy i Biblioteki

-	modernizację kotłowni - kocioł na biomasę.

-	wymianę ciepłociągu łączącego Bibliotekę z kotłownią

8.	Strefy położenia działki:

I   wiatrowa

I	śniegowa

II	gruntowa

III	klimatyczna

UWAGI KOŃCOWE:

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny posiadać atesty i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Gidlach -

część technologiczna

1.	Część ogólna.

1.1.	Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

•	zlecenia inwestora

•	wytycznych użytkowych przekazanych ustnie przez Inwestora

•	oględziny w terenie

•	obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia

1.2.	Zakres opracowania

Projekt   obejmuje   swym  zakresem:

•	technologię   kotłowni  wodnej   opalanej   biomasą   (zrębki,   brykiety
drzewne)

2.	Technologia kotłowni

2.1. Opis przyjętego rozwiązania

Kotłownia będzie źródłem energii dla celów grzewczych budynków Urzędu Gminy i Biblioteki w Gidlach. Łączne maksymalne zapotrzebowanie mocy dla obiektu to 93 kW.

Zaprojektowano kotłownię na bazie kotła Futura Bio lOOkW firmy Ciechewicz - kotły co., Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Parametry pracy kotłowni - 90/70 °C. Kotłownia pracuje w układzie otwartym.

Zaprojektowano następujące obiegi:

Obieg kotłowy szt. 1 - sterowanym regulatorem R327

1.	Obieg co. budynek Urzędy Gminy - z trój drogowym zaworem mieszającym
sterowanym regulatorem R327 firmy Compit.

2.	Obieg co.budynek Biblioteki - z trój drogowym zaworem mieszającym
sterowanym regulatorem R315.T2 firmy Compit.

Sterowanie kotłownią realizowane w funkji temperatury zewnętrznej. 3. Dobór urządzeń kotłowni

3.1.Źródło ciepła

Przyjęto kocioł Futura Bio lOOkW firmy Ciechewicz - kotły co.,

ul. Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Kocioł umożliwia spalanie suchych trocin, wiórów, odpadów drewnianych,

zrębki drewna, brykietów o średnicy do 90 mm, pellets.

Procesem spalania steruje elektroniczny regulator.

Kocioł Futura Piro składa się z:

-	izolowanego wymiennika ciepła

-	palnika retortowego zintegrowanego z podajnikiem śrubowym

-	zbiornika paliwa

-	automatyki kotła

3.2. Pompy

Pompy dla obiegów grzewczych dobrano w oparciu o dane z projektów instalacji co.

3.2.1. Pompa obiegów kotłowych

Gobiegu =        Q/Δtx4,19  =   100/15x4,19     =        1,59   kg/s

H=   6,6   kPa

Przyjęto pompę UPS 32-30/F firmy Grundfos.

3.2.1.	Poma obiegu co.- budynek Urzędy Gminy
Przyjęto pompę UPS 25-40 130 firmy Grundfos.

3.2.2.	Poma obiegu co.- budynek biblioteki
Przyjęto pompę UPS 25-60 130 firmy Grundfos.

3.3.  Zabezpieczenie  kotłowni - system otwarty

3.3.1.	Naczynie wzbiorcze

Vu =l,03xQ/1000 = 1,03 x 100 000/1000 = 109 l

Powyższe parametry spełnia istniejące naczynie zlokalizowane na piętrze budynku Urzędu Gminy. Dokonać oceny stanu technicznego. W przypadku zadawalającego stanu technicznego można wykorzystać w przeciwnym wypadku wykonać nowe naczynie.

3.3.2.	Wznośna rura bezpieczeństwa

d1 =  15 + 1,4  = 29mm

Przyjęto wznośną rurę bezpieczeństwa dn = 32mm - warunek spełnia istniejąca  WRB

3.3.2.	Opadowa rura bezpieczeństwa

d2 = 15 + 0,9 = 24mm

Przyjęto opadową rurę bezpieczeństwa dn = 32mm - warunek spełnia istniejąca  ORB

3.3.3. Rura przelewowa i sygnalizacyjna

Przyjęto średnicę rury przelewowej  dn = 50mm, rury sygnalizacyjnej dn = 20mm , rury odpowietrzająco-napowietrzającej

Przyjęto średnicę rury przelewowej dn = 50mm, rury sygnalizacyjnej dn = 20mm , rury odpowietrzająco-napowietrzającej dn = 15mm. Na rurze sygnalizacyjnej należy zamontować hydrometr z zakresem wskazań 0-10 m.sł.w.

3.4.Komin

Wykorzystać istniejący komin murowany o przekroju 30x30cm i wysokości 13m. co wyczerpuje wymagania stawiane przez producenta kotłów.

Kocioł podłączyć do komina przy pomocy rur i kształtek kwaso                 i żaroodpornych - zgodnie z instrukcją i kotła.

5. Instalacja technologiczna kotłowni

Przewody technologiczne kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Armatur do Dn65 gwintowana a powyżej Dn65 kołnierzowa na ciśnienie 0,6 MPa i temp. Do 110°C. Odpowietrzanie instalacji przy pomocy automatycznych zaworów odpowietrzających montowanych w najwyższych punktach instalacji technologicznej.

6.	Izolacja termiczna

Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni, po wykonaniu prób ciśnieniowych i zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zaizolować otuliną STEIONORM gr. 30mm powrót i 40mm zasilanie.

Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami               i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

7.	Pomieszczenie kotłowni

Kotłownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeni dotychczasowej kotłowni węglowej po dokonaniu niezbędnych prac remontowo adaptacyjnych.

Roboty te realizować pod nadzorem specjalisty w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Pomieszczenie kotłowni  winno być wyposażone w wentylację grawitacyjną  nawiewno-wywiewną.

Wentylacja nawiewna -  funkcję tą pełnić będzie kratka wentylacyjna nawiewna 25x50cm zamontowana w drzwiach wejściowych do kotłowni.

Wentylacja wywiewna - funkcję tą pełnić będzie kratka wentylacyjna 30xl5cm zamontowana pod sufitem kotłowni na istniejącym murowanym kanale wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przed uruchomieniem kotłowni sprawdzić  drożność i funkcjonowanie komina i kanałów wentylacyjnych.

Pomieszczenie kotłowni powinno:

•	mieć wysokość min. 2.2m. i mieć oświetlenie naturalne i sztuczne

•	drzwi powinny  się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej, być bezklamkowe, samozamykające, szer 0.9m.

•	posadzka winna być wykonana z materiału niepylącego

•	mieć awaryjny wyłącznik prądu  na zewnątrz kotłowni w miejscu
łatwo dostępnym

• mieć wentylację zapewniającą 4-krotną wymianę powietrza

Wytyczne dla branży budowlanej

Podłogę w pomieszczeniu kotłowni wyłożyć płytkami gresowymi.

Ściany pomieszczenia kotła obłożyć terakotą do wysokości 1,5m.

Podłogę od strony zbiornika paliwa kotła podnieść do wys. +50,0 (rys. nr 2)

Drzwi do kotłowni przeciwpożarowe odporności ogniowej 60min.

8.	Magazyn paliwa

Magazyn  paliwa   zlokalizowano   w  pomieszczeniu   sąsiadującym                                 z pomieszczeniem  kotłowni.   Jest   to  pomieszczenie   obecnie  pełniące  tą funkcję.

9.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe kotłowni

Dobór i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego:

•	jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2,0kg lub 2,01
powinna przypadać na każde pomieszczenie kotłowni lub na
każde 300m2 powierzchni.

•	do gaszenia pożarów grupy B stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe, proszkowe i halonowe

•	do gaszenia pożarów grupy C stosuje się gaśnice  śniegowe,
proszkowe i halonowe

•	sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach nie
narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł
ciepła , w miejscach łatwo dostępnych, przy wejściach, klatkach
schodowych, wyjściach na zewnątrz; dojście do sprzętu powinno
mieć szer. 1.0m

W pomieszczeniach kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami:

•	drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji

•	miejsca usytuowania sprzętu ppoż.

•	miejsca usytuowania wyłączników prądu, głównego kurka gazowego,
pomieszczeniach w których składowane są materiały niebezpieczne
pożarowo

•	miejsca przechowywania dokumentów i instrukcji dotyczących
eksploatowanego obiektu

10.	Próby, badania i odbiór techniczny kotłowni

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotłowni należy przeprowadzić badania instalacji.

W trakcie bądąń należy:

•	zgodne z założeniami projektowymi

•	sprawdzić zgodność wykonania elementów kotłowni i instalacji            z dok. tech.

•	sprawdzić czy zastosowane materiały i urządzenia posiadają
wymagane świadectwa jakości, sprawdzić kompletność armatury           i urządzeń zabezpieczających oraz jej zgodność z obowiązującymi
przepisami

•

11.	Próby techniczne urządzeń i instalacji

W trakcie prób technicznych należy:

•	dokonać oględzin i sprawdzenia prawidłowości zainstalowanych
urządzeń (sprawdzić połączenia, kierunki przepływu, prawidłowość
mocowania itp.)

•	dokonać sprawdzenia działania urządzeń wentylacyjnych                  i odprowadzania spalin itp.

•	dokonać sprawdzenia działania instalacji elektrycznej, dokonać
wstępnych nastawień automatyki

Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu:

•	prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji co i cwu „na
zimno” - ciśnienie próbne powinno być równe ciśnieniu pracy;        w trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 0.5h urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać spadku ciśnienia

•	próby „na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego

W czasie rozruch próbnego należy dokonać regulacji urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz automatyki sterowania i blokad.

WSTĘP

Kotły   grzewcze    Futura   piro    dzięki   szerokiemu    wachlarzowi   paliwa

zastosowawczego oraz mocy sięgającej do 325 kW znajdują zastosowanie jako

urządzenia zasilające instalacje co. budynków przemysłowych, hotelowych,

domów wielorodzinnych itp.

Podstawowe cechy charakterystyczne typoszeregu:

Możliwość spalania najtańszych paliw na rynku

Szeroki zakres paliwa zastosowawczego tj: suchych trocin, wiórów, odpadów drewnianych, zrębki drewna, brykietów o średnicy do 90 mm, pellets - umożliwia znacznie obniżenie kosztów ogrzewania w stosunku do kotłów na paliwa płynne

Niska emisja spalin

Dzięki zastosowaniu jako paliwa biomasy drzewnej oraz procesu spalania przebiegającego w palniku retortowym uzyskujemy niską emisję zanieczyszczeń.

Uniwersalność kotła grzewczego

Kocioł Futura piro, posiada możliwość montażu rusztu żeliwnego (od 75 kw ruszt jest w wyposażeniu standardowym) co pozwala spalać (po odłączeniu palnika na biomasę) węgiel kamienny lub drewno opałowe kawałkowe.

Gorąca komora spalania

Kocioł posiada ceramikę szamotową w komorze spalania, dzięki czemu jest lepiej zabezpieczony przed działaniem związków chemicznych, żywicznych znajdujących się w odpadach drewna

Możliwość wielu konfiguracji kotła

Kocioł może być skonfigurowany z podajnikiem z lewej lub prawej strony o wielkości od 1,3 do 4 m3. Może być też oferowany w wersji bez zabudowy górnej, wtedy klient aranżuje wielkość zbiornika paliwa indywidualnie w kotłowni.