Specyfikacja techniczna wykonania   i  odbioru robót

NAZWA OBIEKTU:

KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ

(w budynku Urzędu Gminy w Gidlach)

ADRES OBIEKTU :

Gidle ul. Pławińska 22

INWESTOR:                                                    Urząd Gminy Gidle

| Imię i nazwisko | Pieczęć i podpis |
| --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. Krzysztof Jasnos |  |

Radomsko, czerwiec 2006

# SPIS TREŚCI

1.  Wstęp

2  Przedmiot specyfikacji technicznej

3.  Technologia produkcji ciepła

3.1 stan istniejący

3.2 stan docelowy

4.   Zakres robót

5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

5.1 przekazanie terenu budowy

5.2 dokumentacja

5.3 zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

5.4 zabezpieczenie terenu budowy

5.5 ochrona przeciwpożarowa

5.6 bezpieczeństwo i higiena pracy

5.7 stosowanie się do prawa i innych przepisów

6.    Materiały i urządzenia

6.1 wymagania

6.2 materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

6.3 przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

7. Montaż instalacji technologicznej

8.   Sprzęt

9.   Transport

10.   Wykonanie robót

11.   Kontrola jakości robot

12. Dokumenty budowy

13. Odbiór robót

13.1  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

13.2 odbiór częściowy

13.3 odbiór końcowy

13.4 odbiór ostateczny

13.5 odbiór gwarancyjny

14. Podstawa płatności

Wykaz podstawowych aktów prawnych

# 1.WSTĘP

Budynek Urzędu Gminy w Gidlach zlokalizowany jest na wydzielonej, ogrodzonej działce położonej przy drodze Rodpomsko –Częstochow (ul. Pławnieńska).

Budynek ten zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji.

Realizując jeden z elementów przyjętego w audycie energetycznym optymalnego wariantu przedsięwzięć   zaprojektowano kotłownię na biomasę. Kotłownia będzie źródłem energii dla celów grzewczych budynku Urzędu Gminy i sąsiadującego z nim budynku Biblioteki. Kotłownia zlokalizowana została w pomieszczeniach istniejącej kotłowni węglowej. Urządzenia istniejącej kotłownia węglowej ulegną likwidacji.

# 2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: „Kotłownia na biomasę w  budynku Urzędu Gminy w Gidlach- Technologia”

# 3. TECHNOLOGIA PRODUKCJI CIEPŁA

3.1.    Stan istniejący

Obecnie system grzewczy opiera się na kotłowni węglowej w której zamontowany jest jeden kocioła węglowy o nieznanej mocy (brak danych ).  Kotłownia zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym systemu otwartego, zlokalizowanym na ostatniej kondygnacji budynku. Pomieszczenie kotłowni posiada sprawne przewody grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Kotłownia posiada komin murowany o przekroju 50x50cm. Stan komina dobry. Kotłownia posiada skład opału.

  - Stan docelowy

Z uwagi na planowane działania termomodernizacyjne została zaprojektowana nowa kotłownia.

Kotłownia zostanie zlokalizowana w pomieszczeni dotyczasowej kotłowni węglowej po dokonaniu niezbędnych prac budowlanych tj. oblożenie płytkami podłogi i ścian, malowanie, miejscowe podwyższenie posadzki.

Roboty te realizować pod nadzorem specjalisty z zakresu budownictwa.

Zaprojektowano kotłownię na bazie kotła Economic Bio 150 o mocy 100kW produkcji firmy Ciechewicz – kotły c.o., ul. Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Parametry pracy kotłowni – 90/70 oC.

Kotłownia pracuje w układzie otwartym.

Zaprojektowano następujące obiegi:

1. Obieg kotłowy szt. 1 - sterowanym regulatorem R327

2. Obieg c.o. budynek Urzędy Gminy – z trójdrogowym zaworem mieszającym sterowanym regulatorem R327 firmy Compit.

3. Obieg c.o.budynek Biblioteki – z trójdrogowym zaworem mieszającym sterowanym regulatorem R315.T2 firmy Compit.

Sterowanie kotłownią realizowane w funkji temperatury zewnętrznej.

# 4. ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje:

- demontaż starego kotła wraz z instalacją technologiczną

- prace budowlane adaptacyjne w pomieszczeniach kotłowni – fundament pod kocioł, posadzka gresowa, glazura na ścianach, roboty malarskie ścian i sufitów, wymiana drzwi wejściowych, montaż kratek wentylacyjnych.

- czsowe poszerzenie otworu drzwiowego (rozkucie ) w celu wprowadzenia kotła do kotłowni

- montaż nowego kotła

- montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni

- montaż rozdzielaczy z pompami i automatyką.

- roboty malarskie antykorozyjne

- wykonanie izolacji termicznej rurociągów

- bardzo dokładne płukanie układu.

- próby szczelności instalacji technologicznej

- rozruch kotłowni

- regulacja systemu, a w szczególności:

1.   programowanie systemu regulacji pogodowej obiegów c.o.

- przeszkolenie obsługi

# 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zwraca się szczególną uwagę na jakość wykonania robót i stosowanie zaprojektowanych rozwiązań. Odstępstwa od projektu są dopuszczalne za zgodą autora projektu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1.   Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej.

5.2.   Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:

-   część projektową,

-   specyfikację   techniczną  wykonania   i   odbioru   robót.

Dokumentacja projektowa zawiera:

1. PB Kotłowni na biomasę.

2. Przedmiar robót

5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja  techniczna oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń ( za wyjątkiem kotłów) na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac budowlano-montażowych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie budowy kotłowni. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

5.5.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   przez

odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5.6.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów    dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne,

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie

kontraktowej.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym

protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny   pracy, z podziałem obowiązków w

tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować

w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). Roboty mogą być prowadzone w czasie pełnej eksploatacji budynku  zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.7.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

# 6. MATERIAŁY l URZĄDZENIA

# 6.1.   Wymagania

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną tj.:

Kotły

Zastosowano kotły Economic Bio 150kW produkcji firmy Ciechewicz – kotły c.o., Rzemieślnicza 11, 09-100 Płońsk.

Kocioł stanowi konstrukcję gięto-spawaną z labiryntowym obiegiem spalin. Do kotła podłączony jest  zasobnik paliwa z podajnikiem ślimakowym, który transportuje paliwo do palnika.

Procesem spalania steruje elektroniczny regulator.

Pompy

Pompa obiegów kotłowych

Przyjęto pompę UPS 32-30/F firmy Grundfos.

Poma obiegu c.o.- budynek Urzędy Gminy

Przyjęto pompę UPS 25-40 130 firmy Grundfos.

Poma obiegu c.o.- budynek biblioteki

Przyjęto pompę UPS 25-60 130 firmy Grundfos.

Zawory mieszające

Zawór mieszający trójdrogowy dla obiegu c.o. Urząd Gminy

Zastosowano zawór trójdrogowy obrotowy  f-my Danfoss typ HRE 3-25    z siłownikiem typ AMB 162.  Można zastosować zawory trójdrogowe innej f-my o takich samych parametrach.

Zawór mieszający trójdrogowy dla obiegu c.o. Biblioteka

Zastosowano zawór trójdrogowy obrotowy  f-my Danfoss typ HRE 3-25   z siłownikiem typ AMB 162.  Można zastosować zawory trójdrogowe innej f-my o takich samych parametrach

Sprzęgło hydrauliczne

Jako sprzęgło hydrauliczne zastosowano Wartownik Dn50 f-my MEIBES

Zabezpieczenie  kotłowni - system otwarty

Naczynie wzbiorcze

Wykorzystać istniejące naczynie wzbiorcze

Wznośna rura bezpieczeństwa

Przyjęto wznośną rurę bezpieczeństwa dn = 32mm. - Wykorzystać istniejące

Opadowa rura bezpieczeństwa

Przyjęto opadową rurę bezpieczeństwa dn = 32mm.  - Wykorzystać istniejące

Rura przelewowa i sygnalizacyjna

Przyjęto średnicę rury przelewowej  dn = 40mm, rury sygnalizacyjnej dn = 20mm , rury odpowietrzająco-napowietrzającej dn = 15mm. Na rurze sygnalizacyjnej należy zamontować hydrometr z zakresem wskazań 0-10 m.sł.w.  - Wykorzystać istniejące

Komin

Wykorzystać istniejący komin murowany o przekroju 50x50cm i wysokości 13m.

Układ regulacyjny

Dla realizacji regulacji pracy kotła i dwóch obiegów grzewczych c.o. zastosowano regulatory firmy COMPIT Częstochowa:

- regulator R327   sterujący pracą kotła, pompy obiegu kotłowego, oraz jednego obiegu grzewczego z mieszaczem.

- regulator R315.T2  jako podrzędny sterujący pracą mieszacza drugiego obiegu grzewczego.

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania innych materiałów lub urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane do wykonania prac powinny mieć stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty, które byłyby do wglądu Inspektora Nadzoru.

Oferent, który dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosować ww. parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dołączyć jako kolejny załącznik:

a)  Aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający, że dany wyrób jest dopuszczony do stosowania w UE.

6.2.   Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

6.3.  Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach należących do Urzędu Gminy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

# 7.  MONTAŻ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTŁOWNI

Przewody technologiczne kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu przewodowych wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Armatur do Dn65 gwintowana a powyżej Dn65 kołnierzowa na ciśnienie 0,6 MPa i temp. Do 110oC.

Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni, po wykonaniu prób ciśnieniowych i zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zaizolować otuliną STEIONORM gr. 30mm powrót i 40mm zasilanie.

Rurociągi wody z sieci wodociągowej należy wykonać z rur stalowych, przewodowych, ocynkowanych typu TWT-2.

Armatura do wody zimnej i ciepłej musi odpowiadać wymogom armatury do wody pitnej. tzn. mieć atest PZH.

Kotły montować na cokole wystającym ponad poziom podłogi 0,1 m i obramowanym stalowym kątownikiem. Kotły dostarczone w elementach do skręcania należy scalić wg instrukcji wytwórcy.

# 8. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    Nadzoru    kopie    dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# 9. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

# 10. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem jakość stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową

# 11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

# - organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego  dopuszczenie do użytkowania jeżeli tego wymagają),

# - system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w   czasie ich transportu i magazynowania

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

# 12.   DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony datą dokonania,  podpisem  osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,

# - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje   Inspektora   Nadzoru  wpisane   do   Dziennika   Budowy  Wykonawca   podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się,

jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę, protokoły

przekazania  terenu  budowy,   protokoły  odbioru  robót,   protokoły z narad  i  ustaleń  oraz

korespondencja wnikająca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek

dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

13.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

# 13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

13.2.   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

# 13.3.   Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na  ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i powykonawczą

- specyfikację techniczna

- ofertę przetargową

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania

- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa dopuszczenia certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli   tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

13.4.   Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

13.5. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona zostanie w kontrakcie.

# 14.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać  wszystkie czynności wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. Cena jednostkowa będzie obejmować:

# - robociznę bezpośrednią

# - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

# Wykaz aktów prawnych

# PN-82/B-02403

# Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

# PN-87/B-02411

# Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

# Poprawki	1 Bl 12/89 póz. 106

PN-91/B-02413

# Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

# PN-91/B-02414

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji   ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego  z   naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

# PN-91/B-02415

# Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

# PN-91/B-02419

# Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

# PN-91/B-02420

# Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

# PN-64/B-10400

# Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

# PN-91 /B-10405

# Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

# PN-93/C-04607

# Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody

# PN-81 /C-04612.03

# Woda i ścieki. Systematyka badań. Systematyka badań wód w obiegach ciepłowniczych

# PN-70/H-83136

# Kotły grzewcze. Nazwy i określenia

# PN-83/M-44321

Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary

# PN-90/M-75003

# Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania

# PN-77/M-75005

# Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

# PN-77/M-75007

# Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne

# PN-91/M-75009

# Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

# PN-70/M-75012

# Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający

# PN-B-02414-1999

# Obliczanie naczyń wzbiorczych

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.Nr 75 z 15.06.2002r. poz. 690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano- montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

Wytyczne i zalecenia producentów rur i urządzeń.

# Oraz wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów